I ł a w a, dnia 28  listopada 2012 r.

Wykonawcy uczestniczący

w przetargu

Znak pisma: PŚP.271.19.2012

Dotyczy przetargu: „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Iława”.

W odpowiedzi na zapytanie wykonawcy zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia                       29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759                   z późniejszymi zmianami) informuję:

Pytanie 1

W związku z rozbieżnościami pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarami robót zawierającymi punkty pracy pomp Q (wydajność – rzeczywisty przepływ ścieków), H (wysokość podnoszenia słupa wody) dla przepompowni P2, P4, P5 i P6 gdzie punkt pracy podany w przedmiarze robót H=0,16 bar = 1,6 m (wysokość podnoszenia słupa wody) wzajemnie się wyklucza z podanymi w projekcie budowlanym.

Odpowiedź: parametry wydajności i wysokości podnoszenia dla poszczególnych przepompowni wynoszą :

P 6       Q=13 l/s     H=25m H2O ,  P=9,2 kw.

wirnik super Vortex

P 5       Q=8 l/s       H=13,7m H2O  P=4 kw.

wirnik super Vortex

P 4       Q=8 l/s       H=8.7m H2O    P=4 kw.

wirnik super Vortex

P 2       Q=7.61 l/s   H=12.4m H2O  P=4 kw.

wirnik super Vortex

Z poważaniem

UWAGA!

Fakt otrzymania niniejszego pisma należy niezwłocznie potwierdzić faksem  poprzez odesłanie pierwszej strony tego pisma z adnotacją: „otrzymano dnia …………… o godz.………… , czytelnych stron …….………”  wraz z podpisem osoby potwierdzającej.

Nr Fax. 0 89 649 48 82